 后勤服务科2026-2027年三个校区配电房维保

定点服务单位采购
询
价
文
件
采购人： 广西交通技师学院

  2026   年 5 月  29 日

第一章  询价公告

一、项目名称：广西交通技师学院后勤服务科2026-2027年度三个校区配电房维保

定点服务单位采购

二、预算金额：56000.00元（两年合计）

三、采购项目需求

	采购内容及服务要求
	序号
	采购服务名称
	单位
	数量
	服务内容、标准及要求
	预算资金两年合计（元）

	
	1
	2026-2027年广西交通技师学院三个校区配电室维保服务单位采购
	项
	1
	服务项目内容

（一）预防性试验

1、变压器：绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试；

2、高压进线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；断路器：绝缘电阻测试、交流耐压测试；
3、高压出线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；接 地 网：接地电阻测试；

4、高压电缆：绝缘电阻测试；继电保护：保护定值整定及校验；

5、备自投：备用电源自动投入测试；高压负荷开关：绝缘电阻测试、交流耐压测试；
6、按照南网电力相关规程要求对设备进行预防性试验，试验合格后10个工作日内出具正式试验报告。

具体内容见附件《报价表》。
（二）配电室运维

1、配电室设备清扫：清扫配电室，除尘除蜘蛛网，封堵线洞口，清扫电气设备绝缘表面污垢，并检查有无裂痕、破损及放电闪络痕迹；

2、检查并清扫二次仪表、接线端子及导线有无积尘、异物；检查电气部分各接点链接是否紧固，并紧固螺栓等连接件；

3、检查传动机构和操作机构各部位的销钉、螺栓是否脱落或缺少；

4、检查操作机构的分合闸是否灵活，运动部件和轴是否需要补充润滑脂；

5、检查配电装置外部固定的各部位螺栓和螺母有无松动或脱落、基础油污严重破裂或脱落；

6、检查铜铝连接点油污腐蚀现象，若已腐蚀，进行处置以确保导电性能良好；

7、检查设备非带电外壳、支架、铠装电缆外皮、底线汇流排；

8、检查配电装置外部连接固定的金属有无锈蚀，锈蚀处涂刷防腐漆；

9、检查充油设备呼吸器是否正常，是否缺油；

10、检查充气设备气体压力是否在额定的气压范围之内；

11、检查手车、抽屉柜的开关的手动、电动合、分闸是否顺畅，检查手车或抽屉的运行位置、备用位置、检修位置是否准确无误；

12、检查配电室、配电柜标识是否完整，字体清晰；

13、检查配电室照明及通风机是否正常，屋面是否漏水，电缆沟是否积水，是否有老鼠活动痕迹；

14、检查户外电杆上的高压分界开关是否完好，接线端有无烧蚀，绝缘是否完好。

15、检查户外电杆上的零克是否完好，有无烧蚀痕迹。

16、检查户外电杆上有无植物攀爬，清除电杆上植物及靠近零克的植物（树枝）。

17、做好检修保养记录，并交到后勤服务科存档。

具体内容见附件《报价表》。

（三）配电室设备故障维修、抢修
1、配电室设备发现故障需要维修、抢修时，由供应商提出详细的维修方案并报甲方书面确认后，由供应商提供维修服务（含设备微改装/改造）。

2、供应商提供维修服务时，所需的单件零配件价格不超过200元（含200元）的，由供应商无偿提供并免费安装（无偿提供零配件遵循附件2《免费零配件清单》）。若单件零配件价格超过200元以上的，相关维修费用由甲方承担（付费零配件遵循附件3《付费零配件清单》）。
二、服务要求

1、成交供应商所做的试验项目必须符合《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）中的技术要求，及《电力设备预防性试验规程》（GB50150-2016）等相关标准，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。

2、试验及维保时按照现场实际设备数量为准。成交供应商不得以现场设备数量和表格设备数量不一致为由更改合同价或拒绝检测。

3、供应商负责编制电气设备试验及维保方案。

4、电气设备试验及维保前，成交供应商须做好充分的工作准备，包括人员、设备及现场情况。

5、成交供应商应严格根据技术要求逐项填写试验及维保原始记录，保证记录数据准确，做好试验及维保资料的整理归档工作。

6、成交供应商应按时完成电气设备试验及维保并编制试验及维保报告，对出具的试验及维保记录、报告的正确性负责，并按规定程序上报。当发现有异常现象及检测结果不符合要求时，应立即向采购人报告，协助查找设备缺陷，并配合检修。

7、严禁使用非专业检测设备，以免对电气设备带来永久性损伤。若因成交供应商违规操作造成设施设备损坏，成交供应商须照价赔偿。

8、成交供应商应严格执行相关规章制度和安全操作规程，保证作业安全，防止事故发生，注意人身安全。在合同履行期间如发生劳务纠纷、违法违规行为、因操作不当发生的安全事故，造成双方人身伤害、财产损失等情况均由成交供应商承担全部责任。

9、试验及维保结束后成交供应商应清扫场地，整理安放好试验仪器及数据资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。

10、严守采购单位资料，不得将试验及维保技术资料外传。

11、试验及维保中所需仪器、设备等由成交供应商自行配备。

12、测试中用到的仪器设备必须在检定有效期内。

13、现场如有不合格项，成交供应商应按照采购人要求进行再次检测，再次检测所产生的费用包含在本次报价中，成交供应商不得以各种理由拒绝再次检测或者要求增加费用。

14、成交供应商在成交后5天内向采购人提供签字盖章的试验及维保方案，试验及维保方案中应清晰写明试验及维保内容、所用工器具、作业人员、计划安排、安全方案、组织结构、试验及维保人员资质证明复印件等。如未在规定期限内提供方案的，造成试验及维保不能进行或逾期，责任由成交供应商承担，造成采购人损失的，由成交供应商承担相应的责任。现场施工按照成交供应商安排。

15、试验及维保中所需拆装元器件等工作由试验人员完成，并负责恢复。费用（含耗材）包含在报价中。

三、人员要求

1、拟投入本项目电气试验的工作人员不得少于4人，参与本项目人员均需同时具备高压电工作业证，高处安装、维护、拆除作业证，至少一人为安全员，现场试验及维保人员必须经过专业技术培训，持证上岗，其中：至少持有1名人员具有继电保护作业证和1名人员具有电气试验作业证。

2、现场试验及维保人员应熟练看图，具备处理缺陷的能力。

3、成交供应商须积极开展安全教育工作，坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。狠抓安全不放松，使安全工作落实到每道工序。

4、上班前严禁喝酒，班中不做与本职工作无关的事，维保时要严肃认真、集中精力，严禁打闹、嬉戏。严格执行停有关规章制度。

5、现场试验及维保人员须掌握电气防灭火知识及触电紧急救护方法。

6、现场试验及维保人员遵守《电气设备试验规程》和《电业安全工作规程》的有关标准和规定，熟悉《电气设备试验方法》的规范和要求。

7、试验及维保人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品，操作中严格按规章制度操作，杜绝违章指挥，违章操作。

8、严格按照电工操作规程操作。

四、成果要求

维保完成后10天内成交供应商需按照要求出具试验及维保报告。按照一定规则分类、装订成册。

五、其他要求

1、采购单位设备一直处于运行状态，因此成交供应商必须根据办公等情况，服从采购单位安排工作时间。成交供应商在做维保时由采购单位技术人员全程跟踪、配合。

2、成交供应商做维保时必须遵守单位相关的纪律，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验及维保设备。

3、成交供应商在单位范围内对自身安全负责，成交供应商自身原因造成的人身伤害由成交供应商自行承担全部责任。

4、如果成交供应商损坏了单位设备需三日内原价赔偿，情节严重影响单位正常办公秩序的，则处以适当罚金。

5、实施过程中须保证原有设备的完好，因电气试验及维保造成的设施设备损坏及一切安全事故均由成交供应商自行承担。

6、服务期内成交供应商方负责对采购人有关人员进行培训，培训课时不少于2个课时。

	56000

	商务条款
	服务期限与预算资金：
1、本项目服务期限为两年，预算资金约28000元/年，两年预算资金合计约56000元。

2、维护保养服务费用包含200元内免费更换设备费用，材料包括不仅限于附件2：《常用易损件免费更换维修材料表》。
3、付款方式：本项目价款按年度支付，每年支付金额为合同总价的50%，各年度支付比例及条件如下：​

（1）第一年度付款：合同签订后，成交供应商向采购人开具第一年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付第一年度服务费用（即合同总价的 50%）；​

（2）第二年度付款：第一年度服务期满，双方签署《验收单》后，成交供应商向采购人开具第二年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，采购人在收到发票后15 个工作日内，支付第二年度服务费用。

（3）维保服务过程中产生的材料不在附件2《常用易损件免费更换维修材料表》内的，按实际发生金额另行结算，结算标准如下：成交供应商应凭本合同附件3《付费零配件清单》列明的单价核算费用；若该价目表中未列示相关材料单价的，双方参考当期市场公允价格协商结算，成交供应商需提供相关材料的采购凭证作为结算依据，确保费用真实、合理。

合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
三、服务地点：广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区。

四、验收标准、规范：

1、服务期内，根据采购人的时间要求完成服务工作，并出具符合国家或行业规定的维保报告。

2、为保证成交供应商合同履行的过程符合合同约定，采购人有权随时对成交供应商技术服务成果进行抽查和了解，或请第三方机构进行检验，相关费用由成交供应商承担，报价时应考虑此成本核算。采购人在抽查中或第三方机构检验中发现成交供应商存在问题的，成交供应商应及时予以整改。

3、如有其他验收要求，按合同主要条款格式执行。未尽事宜由双方补充协议约定。
五、其他要求：

1、本服务项目报价实行总承包报价，采购人不再支出其他费用。包括：

（1）服务的费用，包括但不限于维保服务、技术支持、日常突发用电安全检测维修服务、人工费、差旅费、校准调试、复检费等。

（2）必要的代理服务费、保险费用和各项税金。

（3）服务时所需的零星备品备件的费用。

（4）根据合同规定，履行合同所可能产生的费用。

2、付款方式：本合同无预付款，自合同签订后供应商提供合法增值税普通发票给予采购人作为付款依据，采购人在收到供应商提交的等额合规增值税发票后在  15  个工作日内以银行转账方式一次性向乙方支付合同总金额的100%。

	其他说明
	1、不进行演示。

2、不要求提供样品。

3、可约定时间组织现场勘察。


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定  ② 2023年起未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体
（二）资质要求： ①.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备电力电气设备安全检测服务及相关经营范围合法资格的供应商   ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 
（三）其他要求： ① 能开具正式增值税普通发票 ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录                                                                  

五、响应文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）： 

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，携原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）响应文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.供应商须提供针对本次项目的售后服务承诺书（加盖公章）；
★4.供应商须提供2023年来独立完成同类项目服务单位业绩资料（提供1-2家合作单位成交通知书、合同等复印件加盖公章）；

5.供应商认为需要提供的其他材料（加盖公章）。
（三）响应文件装订及密封要求：

1.响应文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目名称、联系人姓名及联系电话。

2.本项目不接受电子投标、快递（闪送）、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

六、递交询价响应文件的截止时间及地点

响应文件递交的时间：自公告发布之日起至2026年 6 月 11  日 上午10 点 00 分止（正常上班时间上午8:00-11:00，下午15:00-17:00节假日除外），地点：南宁市邕武路9号广西交通技师学院综合楼1520室 。

七、开标时间及地点

2026年 6  月 11  日上午10  点00  分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1524室 评标，如有变动，另行通知。

八、评标方式和评标结果

（一）采购人组织的询价小组对响应人的资格和符合性进行审查，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的响应人中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并在询价结束后1个工作日内将询价结果提交采购人确认；采购人在收到询价结果后2个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人，以此类推。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，或重新开展采购活动。
（二）采购人在收到询价结果后5个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

九、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

十、联系方式

采购人（全称）：广西交通技师学院     地址：南宁市兴宁区邕武路9号 

联系人：陆老师 联系电话：0771-3393443  

纪检监督电话：0771-3851601

★具体询价文件详见附件，可自行下载
广西交通技师学院

2026 年 6 月3日

第二章  询价须知

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：  广西交通技师学院

地  址：  南宁市兴宁区邕武路9号

	2
	采购项目名称
	后勤服务科2026-2027年度三个校区配电房维保

定点服务单位采购

	3
	资金来源
	部门年度预算

	4
	预算资金
	56000元（两年合计，28000元/每年）

	5
	采购方式
	询价

	6
	服务期限/供货周期
	服务期限2年 （按合同约定日期执行）  

	7
	★质量要求
	1、本配电房维保服务项目的范围是广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区在用的发电机组；
2、根据国网/南网要求进行测试和比试，维保服务需符合国家及行业相关标准、规范，符合发电机原厂维保要求（具体详见采购需求）；
3、发电机组日常检修维护，做好相关检修保养记录（具体详见采购需求）

	8
	联合体
	□接受；  ☑不接受

	9
	响应人对询价文件提出质疑的时间
	自询价文件公告时间起的三个工作日内

	10
	分包
	☑不允许；□允许

	11
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分

	12
	询价响应文件份数
	2  份


第三章  合同条款及格式

 2026-2027年广西交通技师学院三个校区配电室维保

服务采购合同
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，签订本合同，以资共同遵守。

第一条　合同标的

1.1 项目服务标的

1.1.1根据国家和地方有关配电室设施设备的技术规范及甲方对配电室设施设备要求，对本合同内容范围进行日常维护保养，保障其正常运行。
1.1.2维保项目一览表

	序号
	名称
	服务内容及标准、要求
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	1
	广西交通技师学院三个校区预防性试验
	变压器：绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试；

高压进线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；断路器：绝缘电阻测试、交流耐压测试；
高压出线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；接 地 网：接地电阻测试；

高压电缆：绝缘电阻测试；继电保护：保护定值整定及校验；

备自投：备用电源自动投入测试；高压负荷开关：绝缘电阻测试、交流耐压测试；
按照南网电力相关规程要求对设备进行预

防性试验，试验合格后10个工作日内出具正式试验报告。
	7
	台
	
	

	2
	广西交通技师学院三个校区配电室运维
	配电室设备清扫：清扫配电室，除尘除蜘蛛网，封堵线洞口，清扫电气设备绝缘表面污垢，并检查有无裂痕、破损及放电闪络痕迹；

检查并清扫二次仪表、接线端子及导线有无积尘、异物；检查电气部分各接点链接是否紧固，并紧固螺栓等连接件；

检查传动机构和操作机构各部位的销钉、螺栓是否脱落或缺少；

检查操作机构的分合闸是否灵活，运动部件和轴是否需要补充润滑脂；

检查配电装置外部国定的各部位螺栓和螺母有无松动或脱落、基础油污严重破裂或脱落；

检查铜铝连接点油污腐蚀现象，若已腐蚀，进行处置以确保导电性能良好；

检查设备非带电外壳、支架、铠装电缆外皮、底线汇流排；

检查配电装置外部连接固定的金属有无锈蚀，锈蚀处涂刷防腐漆；

检查充油设备呼吸器是否正常，是否缺油；

检查充气设备气体压力是否在额定的气压范围之内；

检查手车、抽屉柜的开关的手动、电动合、分闸是否顺畅，检查手车或抽屉的运行位置、备用位置、检修位置是否准确无误；
检查配电室、配电柜标识是否完整，字体清晰；
检查配电室照明及通风机是否正常，屋面是否漏水，电缆沟是否积水，是否有老鼠活动痕迹；
对发现的安全隐患提供整改合理化建议和整改方案。
做好检修保养记录，并交到后勤服务科存档。
	7
	台
	
	

	详见报价表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


1.1.3合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。

第二条　质量保证

2.1 乙方提供的维保服务及交付的服务成果，必须与响应文件承诺、本合同约定相一致，同时符合国家现行配电室维保相关强制性标准；无国家强制性标准的，需符合行业通用标准及甲方的合理使用要求。
2.2 乙方保证维保后的配电室各类设备（含高低压配电柜、变压器、母线、接地装置等）各项性能指标达标，可正常稳定运行并满足甲方校区日常及应急供电需求，单次故障维修后质保期不少于3个月，重大部件（如变压器、断路器、互感器等）更换后质保期不少于12个月（易损件除外，易损件质保期按产品出厂标准执行）。
2.3 乙方应配备具备相应资质（如电工进网作业许可证、高压电工证等）和配电室维保实操经验的技术人员提供维保服务，所有维修、检测工具及备品备件均为合格产品，严禁使用假冒、伪劣、翻新配件。
第三条　权利保证
3.1 乙方应保证所提供的维保服务、使用的备品备件、采用的技术方法等，在使用过程中不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且相关备品备件的所有权、处分权无任何权利瑕疵。

3.2 甲方提供的与本合同相关的技术资料、校区供电布局、设备台账等所有信息，均属于甲方商业秘密。未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何与本合同履行无关的第三方泄露、提供或转让；即使向履行本合同的相关人员提供，也应限定在履行合同的必需范围，并签订保密协议。

3.3 乙方的保密义务为永久性义务，不因本合同的履行终止、解除、无效或期限届满而解除。如乙方违反保密约定，应向甲方支付合同总价20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

第四条　服务期限、地点及交付验收
4.1 服务期限

本项目服务期限为两年，自  2026年   月   日起至 2028 年   月   日止；合同期满前30天，双方可协商续约事宜，未达成续约的，乙方应完成服务交接并撤离现场。

4.2 服务地点

甲方指定地点：邕武校区、长堽校区、伊岭校区（具体配电室位置由甲方现场指引）。

4.3 服务交付要求

4.3.1 乙方应按照响应文件承诺的维保计划（含巡检周期、维护内容、应急响应时间）提供服务，每月向甲方提交《配电室维保月度报告》，每年提交《配电室维保年度总结报告》，如实记录设备运行、维保、故障处理等情况。

4.3.2 乙方应建立24小时应急抢修响应机制，接到甲方故障通知后，市区内1小时内到达现场，郊区内2小时内到达现场，及时排查并处理故障，确保配电室尽快恢复正常。

4.3.3 乙方完成单次维保（含巡检、维修、保养）后，应立即向甲方现场负责人提交服务记录，经甲方现场确认签字后，作为服务验收的原始依据。

4.4 验收标准及流程

4.4.1 验收依据：本合同约定、乙方响应文件、国家及行业配电室维保相关标准、《广西交通技师学院采购项目履约验收管理办法》、《配电室维保月度/年度报告》及单次服务记录。

4.4.2 日常验收：甲方对乙方单次维保服务进行现场即时验收，若发现服务内容缺失、操作不规范、设备性能未达标等问题，有权当场要求乙方整改，整改合格后方可确认。

4.4.3 阶段性验收：每年进行一次阶段性综合验收，乙方完成半年维保工作后，应书面通知甲方验收，甲方在收到通知后7个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《验收单》；验收不合格的，乙方应在5个工作日内完成整改，整改后重新验收，直至合格。

4.4.4 最终验收：服务期限届满前15天，乙方提交全套维保资料（含所有服务记录、报告、配件更换清单等），申请最终验收，甲方在收到申请后10个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《验收单》；验收不合格的，乙方应在约定期限内无偿整改，因整改导致服务期限顺延的，乙方不另行收取费用，且不得主张任何补偿。

4.4.5 甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到书面异议后5个工作日内予以书面回复并解决问题，逾期未解决的，甲方有权不出具验收合格单，且有权暂缓付款，由此产生的一切损失由乙方承担。

第五条　付款方式

本服务项目实行维保服务总承包，服务期限为两年，总价为人民币大写：              元整（小写：¥________元），价款按年度支付，每年支付金额为合同总价的50%，各年度支付比例及条件如下：​

（1）第一年度付款：合同签订后，乙方向甲方开具第一年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付第一年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）；​

（2）第二年度付款：第一年度服务期满，双方签署《验收单》后，乙方向甲方开具第二年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15 个工作日内，支付第二年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）。

（3）维保服务过程中产生的材料不在附件2《常用易损件免费更换维修材料表》内的，按实际发生金额另行结算，结算标准如下：乙方应凭本合同附件3《付费零配件清单》列明的单价核算费用；若该价目表中未列示相关材料单价的，双方参考当期市场公允价格协商结算，成交供应商需提供相关材料的采购凭证作为结算依据，确保费用真实、合理。

第六条  税费

本合同执行过程中产生的一切税费（包括但不限于增值税、企业所得税、印花税、城建税、教育费附加等），均由乙方独立承担；本合同价款已包含所有税费，甲方无需另行承担。如因国家税收政策调整导致税费变化的，本合同总价不作调整。

第七条　违约责任

7.1 乙方违约责任

7.1.1 除不可抗力外，乙方未按合同约定的时间提供维保服务、未按维保计划巡检、应急抢修响应超时的，每违约一天，按合同总价的0.5% 向甲方支付违约金；累计违约超过10天的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价30%的违约金。

7.1.2 乙方提供的维保服务不符合本合同、响应文件约定或国家/行业标准的，甲方有权要求乙方无偿整改，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并按合同总价的30% 向甲方支付违约金；若因此造成甲方或第三人设备损坏、停电损失等，乙方应承担全部赔偿责任。

7.1.3 乙方使用假冒、伪劣、翻新备品备件的，一经发现，应立即无偿更换为合格产品，并按该配件价值的10倍向甲方支付违约金；累计发现2次及以上的，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此产生的一切损失。

7.1.4 甲方对乙方维保服务进行定期考核及综合评价，评价等级分为“满意”、“一般”、“不满意”三个等级：①出现1次“不满意”，乙方应在3个工作日内提交整改方案并限期整改，甲方对乙方予以书面警告；②累计出现2次“不满意”，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并支付合同总价20%的违约金；③考核结果为“一般”的，乙方应针对问题及时优化服务，连续两次考核为“一般”的，按1次“不满意”处理。

7.1.5 乙方擅自转让本合同项下的合同义务，或将维保服务分包给第三方的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方的实际损失。

7.1.6 乙方因维保服务侵犯第三方合法权益引发纠纷、诉讼的，由乙方全权负责交涉并承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等）；若因此导致甲方参与诉讼、处理纠纷的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部费用（含律师费、差旅费、误工费等）及实际损失。

7.1.7 乙方违反保密约定的，按本合同第三条3.3款执行。

7.2 甲方违约责任

7.2.1 除不可抗力外，甲方未按本合同约定支付款项的，每逾期一天，按逾期付款金额的0.05% 向乙方支付违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权暂停提供维保服务，由此产生的设备故障、停电等损失由甲方承担。

7.2.2 甲方无正当理由拒绝验收乙方合格维保服务的，或无故单方解除合同的，应向乙方支付合同总价20%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方的实际损失。

7.3 通用违约条款

因任何一方的违约行为引起诉讼、仲裁的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、调查费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费等。

第八条  不可抗力事件处理

8.1 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（地震、洪水、台风、暴雨等）、政府行为（征收、征用、政策调整等）、社会异 常事件（罢工、骚乱等）。

8.2 任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行本合同义务的，应在不可抗力事件发生后24小时内以书面形式通知对方，并在事件发生后7个工作日内提供由相关权威机构出具的不可抗力证明文件。

8.3 因不可抗力导致合同履行暂停的，合同履行期相应顺延，延长期与不可抗力影响期相同，双方互不承担违约责任；不可抗力影响期超过120天的，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同、变更合同或解除合同，协商不成的，任何一方有权按本合同第十一条解决争议。

8.4 不可抗力事件发生后，受影响一方应采取合理措施减少损失扩大，若未采取合理措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担赔偿责任。

第九条  合同争议解决
9.1 因服务质量、设备性能等问题发生争议的，双方应共同委托国家认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定费用按以下约定承担：鉴定结果证明服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；鉴定结果证明服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款继续履行。

第十条  合同生效及其它

10.1 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章） 后生效。

10.2 本合同执行过程中，涉及采购资金、服务内容、服务期限、付款方式等重大事项的修改或补充，甲乙双方须签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

10.3 甲乙双方确认，本合同载明的单位地址、电子邮箱、联系电话为双方各类文书（含通知、函件、诉讼文书等）的有效送达地址/方式。任何一方变更送达信息的，应在变更后3个工作日内书面通知对方，未及时通知的，原送达信息仍为有效，法院或对方按原信息送达的文书，无论是否实际收到，均视为有效送达，由此产生的法律后果由变更方自行承担。

10.4 双方同意法院可通过电子送达方式送达判决书、裁定书、调解书等诉讼文书，电子送达与纸质送达具有同等法律效力。
10.5 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及国家相关配电室维保行业规范执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

11.1 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；确需变更、中止或终止的，应经双方协商一致并签订书面协议。

11.2 乙方不得擅自转让、分包本合同项下的任何合同义务，如需委托第三方协助完成部分辅助性工作，应事先取得甲方书面同意，且乙方对第三方的工作成果承担连带责任。

11.3 合同期满自然终止，乙方应在合同终止后7个工作日内完成服务交接，向甲方移交全套配电室维保资料、未使用的备品备件（甲方已付款的除外），并清理现场，不得留存任何与本合同相关的甲方资料。

第十二条　合同文件组成

本合同书与下列文件共同构成不可分割的整体，作为本合同的有效组成部分：

1.本合同及书面补充协议；

2.成交通知书；

3.乙方响应报价表；

4.免费零配件清单、付费零配件报价清单；

5.服务考核评价表；

6.乙方提交的服务方案（含维保计划、应急方案、考核方案）；

7.乙方响应文件中的其他相关文件；

8.国家及行业现行配电室维保相关标准。

上述文件内容互相补充和解释，若文件中未约定的，以本合同约定为准。
第十三条　合同份数

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签字盖章页）

	甲方：（章）

年   月   日
	乙方：（章）       

年   月   日

	统一社会信用代码：12450000498502015M
	统一社会信用代码：                     

	单位地址：南宁市邕武路9号 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件1
  报价表
	广西交通技师学院三个校区预防性试验报价

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	位置

	1
	变压器500kVA
	台
	2
	
	
	长堽校区1号；伊岭校区2号

	2
	变压器800kVA

	台
	2
	
	
	邕武校区1号、2号

	3
	变压器1250kVA
	台
	2
	
	
	邕武校区3号；伊岭校区1号

	4
	变压器630kVA
	台
	1
	
	
	伊岭校区3号

	
	小计
	
	
	
	
	

	备注
	根据国网/南网要求：专变用户年度必须做一次预防性试验（次/年）

	工作内容
	1.变压器：绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试；

	
	2.高压进线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；断路器：绝缘电阻测试、交流耐压测试

	
	3.高压出线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；接 地 网：接地电阻测试；

	
	4.高压电缆：绝缘电阻测试；继电保护：保护定值整定及校验；

	
	5.备自投：备用电源自动投入测试；高压负荷开关：绝缘电阻测试、交流耐压测试

	
	6.按照南网电力相关规程要求对设备进行预防性试验，试验合格后10个工作日内出具正式试验报告。

	广西交通技师学院三个校区配电室运维报价

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	位置

	1
	配电室500kVA

	间
	2
	
	
	长堽校区1号；伊岭校区2号

	2
	配电室800kVA

	间
	2
	
	
	邕武校区1号、2号

	3
	配电室1250kVA
	间
	2
	
	
	邕武校区3号；伊岭校区1号

	4
	配电室630kVA
	间
	1
	
	
	伊岭校区3号

	
	小计
	
	
	
	
	

	                        两项金额合计：

	工作内容
	配电室设备清扫：清扫配电室，除尘除蜘蛛网，封堵线洞口，清扫电气设备绝缘表面污垢，并检查有无裂痕、破损及放电闪络痕迹；
2.检查并清扫二次仪表、接线端子及导线有无积尘、异物；检查电气部分各接点链接是否紧固，并紧固螺栓等连接件；
3.检查传动机构和操作机构各部位的销钉、螺栓是否脱落或缺少；
4.检查操作机构的分合闸是否灵活，运动部件和轴是否需要补充润滑脂；
5.检查配电装置外部国定的各部位螺栓和螺母有无松动或脱落、基础油污严重破裂或脱落；
6.检查铜铝连接点油污腐蚀现象，若已腐蚀，进行处置以确保导电性能良好；
7.检查设备非带电外壳、支架、铠装电缆外皮、底线汇流排；
8.检查配电装置外部连接固定的金属有无锈蚀，锈蚀处涂刷防腐漆；
9.检查充油设备呼吸器是否正常，是否缺油；
10.检查充气设备气体压力是否在额定的气压范围之内；
11.检查手车、抽屉柜的开关的手动、电动合、分闸是否顺畅，检查手车或抽屉的运行位置、备用位置、检修位置是否准确无误。
12.检查配电室、配电柜标识是否完整，字体清晰。
13.检查配电室照明及通风机是否正常，屋面是否漏水，电缆沟是否积水，是否有老鼠活动痕迹。

14.检查户外电杆上的高压分界开关是否完好，接线端有无烧蚀，绝缘是否完好。

15.检查户外电杆上的零克是否完好，有无烧蚀痕迹。

16.检查户外电杆上有无植物攀爬，清除电杆上植物及靠近零克的植物（树枝）。
16.做好检修保养记录。


附件2
常用易损件免费更换维修材料表
	序号
	品名

	1
	控制箱保险管 、熔断器芯

	2
	柜体运行、故障指示灯、操作按钮

	3
	铜接线鼻子、接线端子、组合式端子排、冷压端子

	4
	螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈

	5
	柜体密封胶条、密封垫纸，电缆穿隔密封垫

	6
	小包装防火泥

	7
	安全警示贴纸、相序标识贴纸

	8
	低压熔断器、接触器辅助触点

	9
	高压柜二次回路熔断器

	10
	小型中间继电器

	11
	1.5mm² 二次控制电线

	12
	柜体门锁、合页、卡扣、拉手等小五金件

	13
	绝缘护套

	14
	排气扇


附件3

付费零配件报价清单

	序号
	品名
	品牌
	型号
	单位
	

	一、高压柜付费零配件

	1
	高压真空断路器灭弧室 
	博控
	630A
	台
	

	2
	高压电流互感器 
	长诚
	200/5
	台
	

	3
	高压电压互感器 
	长诚
	10000/100
	台
	

	4
	高压避雷器 
	民熔
	10kV
	组
	

	5
	高压接地开关 
	博控
	JN15
	台
	

	6
	高压操作机构 
	博控
	GN15
	套
	

	7
	高压熔断器（高压高分断） 
	民熔
	XRNP
	只
	

	8
	高压绝缘子 
	海坦
	65*140
	只
	

	二、低压柜付费零配件

	1
	万能式断路器（框架断路器） 
	德力西
	630A
	台
	

	2
	塑壳断路器（大容量）
	德力西
	630A
	台
	

	3
	低压交流接触器（大功率）
	德力西
	65A
	台
	

	4
	低压电容补偿器 
	恒一
	BSMJ-30
	台
	

	5
	无功补偿控制器 
	恒一
	JKWD
	台
	

	6
	浪涌保护器（SPD 整机） 
	德力西
	一级
	台
	

	7
	低压母线排 
	江西保太
	100*10
	米
	

	8
	电流变送器、多功能电力仪表 
	天电
	TD
	台
	

	三、变压器及附属付费材料

	1
	变压器温控器 
	吉言科技
	GFDD470
	台
	

	2
	变压器风机 
	锦泽辰
	D1200
	台
	

	3
	变压器干变冷却风机
	OUOETY
	1150-120
	台
	

	4
	变压器绝缘油 
	昆骐
	25#
	kg
	

	5
	变压器套管 
	铜一
	M16
	个
	


附件4

服务考核评价表

	填表单位（公章）：
	
	填表日期：
	

	服务项目名称
	
	委托方
	

	服务内容
	
	成交服务单位
	

	评价项目
	评价内容
	评价等级
	得分
	存在问题

	服务质量与规范性（35分）
	维保作业规范性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	维保记录完整性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	故障修复质量（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	 旧件回收与管理（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	响应及时性与服务态度（25分）
	 电话响应（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	人员到场及时性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	故障处理及时性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	安全与现场管理（20分）


	人员资质与着装（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	现场安全措施（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	安全责任事故（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	人员与商务管理（10分）


	团队稳定性（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	结算材料规范性（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	甲方满意度（10分）
	满意度调查（10分）
	□满意83-100分

□一般61-82分

□不满意0-60分
	
	

	总分
	
	□满意90分以上

□一般75-89分

□不满意75分以下
	
	


注：具体评价标准详见《配电室维保服务考核评分细则》
考核人员：                   审核领导：                 

配电室维保服务考核评分细则
为客观、公正地评价成交供应商（以下简称“乙方”）提供的配电室维保服务质量，确保维保工作符合采购需求及合同约定，保障采购人（以下简称“甲方”）的合法权益，特制定本考核评分细则。

一、总则

1. 本细则作为《配电室维保服务合同》的附件，与合同具有同等法律效力。

2. 甲方将依据本细则，定期或不定期对乙方的维保服务进行考核评价。考核结果将作为违约责任追究的重要依据。

二、考核内容及评分标准

总分100分，考核内容分为五个部分：
（一）服务质量与规范性（35分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	1.1
	维保作业规范性
	严格按照配电室维保手册及合同约定内容执行检查、保养作业。每发现一次作业项目缺失或明显不符合规范，扣2分。
	10

	1.2
	维保记录完整性
	每次维保、维修均需有详细记录单，内容包括时间、地点、型号、作业内容、更换配件、维保人员及甲方确认签字。记录不清晰、不完整或缺失，每份扣1分。
	10

	1.3
	故障修复质量
	修复后的配电室应运行正常，达到合同约定的效果。同一故障报修后7日内因乙方原因再次发生的，每次扣3分。
	10

	1.4
	旧件回收与管理
	更换下的故障零配件应交由甲方检查、回收。未交回或擅自处理的，每次扣2分。
	5


（二）响应及时性与服务态度（25分）
	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	2.1
	电话响应
	24小时服务电话畅通，接听及时，态度礼貌。出现无人接听、态度恶劣等情况，每次扣2分。
	5

	2.2
	人员到场及时性
	接到报修后，维修人员应在2小时内到达现场。无故超时，每次扣3分。（因不可抗力或经甲方同意的除外）
	10

	2.3
	故障处理及时性
	一般故障2小时内解决，重大故障48小时内解决。无正当理由超时，每次扣3分。
	10


（三）安全与现场管理（20分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	3.1
	人员资质与着装
	维保人员均须持证上岗，统一工装、佩戴工牌。发现无证上岗、着装不规范，每人次扣2分。
	5

	3.2
	现场安全措施
	高处作业、用电作业等必须严格按合同要求设置安全警戒、使用安全防护设备。安全措施不到位，每次扣5分。
	10

	3.3
	安全责任事故
	（此项为扣分项）发生任何安全责任事故（人身伤害、财产损失），本项不得分，并依据合同条款追究责任。
	5


（四）人员与商务管理（10分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	4.1
	团队稳定性
	未经甲方书面同意，擅自更换备案的维保团队核心成员（尤其是项目负责人），每人次扣3分。
	5

	4.2
	结算材料规范性
	按要求及时提交完整、准确的结算材料。材料提交延迟或错误，影响付款进程的，每次扣2分。
	5


（五）甲方满意度（10分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	5.1
	满意度调查
	通过随机回访被服务部门/教职工等方式进行满意度调查。根据反馈的服务态度、现场整洁度、沟通效果等进行综合评分。
	10


三、考核等级评定

根据考核最终得分，将服务评价分为三个等级：

 满意：得分在 90分（含）以上。
 一般：得分在 75分（含）至89分之间。
 不满意：得分在 75分以下。
四、考核结果应用

1.出现1次“不满意”，乙方应在3个工作日内提交整改方案并限期整改，甲方对乙方予以书面警告；

2.累计出现2次“不满意”，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并支付合同总价20%的违约金；

3.考核结果为“一般”的，乙方应针对问题及时优化服务，连续两次考核为“一般”的，按1次“不满意”处理。

第四章  响应文件格式

一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：   
本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       （签字）性别：     年龄：     
身份证号码：                                 
响应人（盖章）：                              
法定代表人（签字或盖章）：                    
授权委托日期：           年       月        日
注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。
2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。
报价表 
	广西交通技师学院三个校区预防性试验报价

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	位置

	1
	变压器500kVA
	台
	2
	
	
	长堽校区1号；伊岭校区2号,

（1次/年）

	2
	变压器800kVA

	台
	2
	
	
	邕武校区1号、2号，（1次/年）

	3
	变压器1250kVA
	台
	2
	
	
	邕武校区3号；伊岭校区1号，

（1次/年）

	4
	变压器630kVA
	台
	1
	
	
	伊岭校区3号，（1次/年）

	
	小计
	
	
	
	
	

	备注
	根据国网/南网要求：专变用户年度必须做一次预防性试验（次/年）

	工作内容
	1.变压器：绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试；

	
	2.高压进线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；断路器：绝缘电阻测试、交流耐压测试

	
	3.高压出线柜：绝缘电阻测试、交流耐压测试；接 地 网：接地电阻测试；

	
	4.高压电缆：绝缘电阻测试；继电保护：保护定值整定及校验；

	
	5.备自投：备用电源自动投入测试；高压负荷开关：绝缘电阻测试、交流耐压测试

	
	6.按照南网电力相关规程要求对设备进行预防性试验，试验合格后10个工作日内出具正式试验报告。

	广西交通技师学院三个校区配电室运维报价

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	位置

	1
	配电室500kVA

	间
	2
	
	
	长堽校区1号；伊岭校区2号，

（1次/月）

	2
	配电室800kVA

	间
	2
	
	
	邕武校区1号、2号，（1次/月）

	3
	配电室1250kVA
	间
	2
	
	
	邕武校区3号；伊岭校区1号，

（1次/月）

	4
	配电室630kVA
	间
	1
	
	
	伊岭校区3号，（1次/月）

	
	小计
	
	
	
	
	

	      两项金额合计：大写                            （¥          ）   

	工作内容
	1.配电室设备清扫：清扫配电室，除尘除蜘蛛网，封堵线洞口，清扫电气设备绝缘表面污垢，并检查有无裂痕、破损及放电闪络痕迹；
2.检查并清扫二次仪表、接线端子及导线有无积尘、异物；检查电气部分各接点链接是否紧固，并紧固螺栓等连接件；
3.检查传动机构和操作机构各部位的销钉、螺栓是否脱落或缺少；
4.检查操作机构的分合闸是否灵活，运动部件和轴是否需要补充润滑脂；
5.检查配电装置外部国定的各部位螺栓和螺母有无松动或脱落、基础油污严重破裂或脱落；
6.检查铜铝连接点油污腐蚀现象，若已腐蚀，进行处置以确保导电性能良好；
7.检查设备非带电外壳、支架、铠装电缆外皮、底线汇流排；
8.检查配电装置外部连接固定的金属有无锈蚀，锈蚀处涂刷防腐漆；
9.检查充油设备呼吸器是否正常，是否缺油；
10.检查充气设备气体压力是否在额定的气压范围之内；
11.检查手车、抽屉柜的开关的手动、电动合、分闸是否顺畅，检查手车或抽屉的运行位置、备用位置、检修位置是否准确无误。
12.检查配电室、配电柜标识是否完整，字体清晰。
13.检查配电室照明及通风机是否正常，屋面是否漏水，电缆沟是否积水，是否有老鼠活动痕迹。

14.检查户外电杆上的高压分界开关是否完好，接线端有无烧蚀，绝缘是否完好。

15.检查户外电杆上的零克是否完好，有无烧蚀痕迹。

16.检查户外电杆上有无植物攀爬，清除电杆上植物及靠近零克的植物（树枝）。
16.做好检修保养记录。


★注：报价含货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、税费、人工搬运费、运输费（伊岭校区）等全部费用
附件1
付费零配件报价清单

★注：此报价仅做参考，不作为评审依据
	序号
	品名
	品牌
	型号
	单位
	

	一、高压柜付费零配件

	1
	高压真空断路器灭弧室 
	博控
	630A
	台
	

	2
	高压电流互感器 
	长诚
	200/5
	台
	

	3
	高压电压互感器 
	长诚
	10000/100
	台
	

	4
	高压避雷器 
	民熔
	10kV
	组
	

	5
	高压接地开关 
	博控
	JN15
	台
	

	6
	高压操作机构 
	博控
	GN15
	套
	

	7
	高压熔断器（高压高分断） 
	民熔
	XRNP
	只
	

	8
	高压绝缘子 
	海坦
	65*140
	只
	

	二、低压柜付费零配件

	1
	万能式断路器（框架断路器） 
	德力西
	630A
	台
	

	2
	塑壳断路器（大容量）
	德力西
	630A
	台
	

	3
	低压交流接触器（大功率）
	德力西
	65A
	台
	

	4
	低压电容补偿器 
	恒一
	BSMJ-30
	台
	

	5
	无功补偿控制器 
	恒一
	JKWD
	台
	

	6
	浪涌保护器（SPD 整机） 
	德力西
	一级
	台
	

	7
	低压母线排 
	江西保太
	100*10
	米
	

	8
	电流变送器、多功能电力仪表 
	天电
	TD
	台
	

	三、变压器及附属付费材料

	1
	变压器温控器 
	吉言科技
	GFDD470
	台
	

	2
	变压器风机 
	锦泽辰
	D1200
	台
	

	3
	变压器干变冷却风机
	OUOETY
	1150-120
	台
	

	4
	变压器绝缘油 
	昆骐
	25#
	kg
	

	5
	变压器套管 
	铜一
	M16
	个
	


★注：报价含货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、税费、人工搬运费、运输费（伊岭校区）等全部费用
PAGE  
4

